D71X/J手动对夹式衬胶蝶阀的详细资料： 一、D71X/J手动对夹式衬胶蝶阀产品概述 我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。. 二、D71X/J手动对夹式衬胶蝶阀特点1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。 三、手动对夹式衬胶蝶阀主要结束参数 公称通经DN（mm); 50～2000; 50～1600. 公称药理PN（MPa); 0.6; 1.0; 1.6. 密封试验(MPa); 0.66; 1.1; 1.76. 强度试验(MPa); 0.9; 1.5; 2.4. 适用温度; 丁腈橡胶：-40℃～90℃氟橡胶：-20℃～200℃. 适用介质; 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体. 泄漏率; 符合GB/T13927-92标准. 驱动方式; 蜗轮传动、电动、气动、液动. 四、手动对夹式衬胶蝶阀主要零部件材料 零件名称; 材料. 阀体; WCB、QT450-10、HT200、HT250. 蝶板; WCB、QT450-10、HT200、HT250. 阀轴; 2Cr13. 密封圈; 丁腈耐油橡胶. 填料; 柔性石墨. 五、手动对夹式衬胶蝶阀执行标准 制造标准; GB/T 122387-89. 法兰标准; GB9113-2000、GB17241.6-1998. 结构长度标准; GB12221-89. 检验标准; GB/T 13927-92. 六、D71X-6/10/16手动对夹式衬胶蝶阀主要外形连接尺寸 单位：mm DN; L; H; HO; A; B; 0.6MPa; 1.0MPa; 1.6MPa. DO; n-d; DO; n-d; DO; n-d. 50; 43; 63; 235; 270; 110; 110; 4-14; 125; 4-18; 125; 4-18. 65; 46; 70; 250; 270; 110; 130; 4-14; 145; 4-18; 145; 4-18. 80; 46; 83; 275; 270; 110; 150; 4-18; 160; 8-18; 160; 8-18. 100; 52; 105; 316; 270; 110; 170; 4-18; 180; 8-18; 180; 8-18. 125; 56; 115; 340; 310; 110; 200; 8-18; 210; 8-18; 210; 8-18. 150; 56; 137; 376; 310; 110; 225; 8-18; 240; 8-22; 240; 8-22. 200; 60; 164; 430; 353; 150; 280; 8-18; 295; 8-22; 295; 8-22. 250; 68; 206; 499; 353; 150; 335; 12-18; 350; 12-22; 355; 12-26. 300; 78; 230; 570; 380; 150; 395; 12-22; 400; 12-22; 410; 12-26...