D973H系列电动对夹式金属硬密封蝶阀的详细资料：

电动对夹式金属硬密封蝶阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀均有双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。 电动对夹式金属硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,电动硬密封蝶阀均有双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。 电动对夹式金属硬密封蝶阀特点 - 本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。 - 密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。 - 碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长． - 大规格蝶板采用绗架结构，强度高，过流面积大，流阻小。 - 本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。 - 驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。 电动对夹式金属硬密封蝶阀主要性能规范 公称通径DN（mm）; 50-1200. 公称压力PN（MPa); 1.0; 1.6. 公称压力PS（MPa); 强度试验; 1.5; 2.4. 密封试验; 1.1; 1.76. 材料\材料代号; C; P; R. 主要零件; 阀体; WCB; ZG1Cr18 Ni9Ti; ZG0Cr18 Ni12Mo2Ti. 蝶板; WCB; ZG1Cr18 Ni9Ti; ZG0Cr18 Ni12Mo2Ti. 阀杆; 2Cr13; 1Cr18 Ni9Ti; 0Cr18 Ni12Mo2Ti. 密封圈; 四氟 不锈钢. 填料; 四氟 柔性石墨. 适用工况; 适用介质; 水、蒸汽、油品; 硝酸类; 醋酸类. 适用温度; -40℃～200℃（超该温度范围；订货时请注明）. 电动对夹式金属硬密封蝶阀主要连接尺寸 公称通径DN(mm); 尺寸(mm). L; D1; H; Z-Φd. 50; 43; 125; 82; 4-18. 65; 46; 145; 95; 8-18. 80; 49; 160; 108; 8-18. 100; 56; 190; 125; 8-23. 125; 64; 220; 138; 8-25. 150; 70; 250; 198; 8-25. 200; 71; 310; 236; 12-25. 250; 76; 370; 276; 12-30. 300; 83; 430; 308; 16-30. 350; 92; 490; 340; 16-34. 400; 102; 550; 374; 16-34. 450; 114; 600; 384; 20-34. 500; 127; 660; 448; 20-41. 600; 154; 770; 490; 20-41. 700; 165; 875; 542; 24-48. 800; 190; 990; 607; 24-48. 900; 203; 1090; 665; 28-54. 1000; 216; 1210; 731; 28-58. 1200; 254; 1420; 842; 32-58.