FBPX(D642X)气动软密封蝶阀

详细说明

一、产品概述 我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。. 二、特点 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。 三、主要结束参数 公称通经DN（mm); 50～2000; 50～1600. 公称药理PN（MPa); 0.6; 1.0; 1.6. 密封试验(MPa); 0.66; 1.1; 1.76. 强度试验(MPa); 0.9; 1.5; 2.4. 适用温度; 丁腈橡胶：-40℃～90℃氟橡胶：-20℃～200℃. 适用介质; 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体. 泄漏率; 符合GB/T13927-92标准. 驱动方式; 蜗轮传动、电动、气动、液动. 四、主要零部件材料 零件名称; 材料. 阀体; WCB、QT450-10、HT200、HT250. 蝶板; WCB、QT450-10、HT200、HT250. 阀轴; 2Cr13. 密封圈; 丁腈耐油橡胶. 填料; 柔性石墨. 五、执行标准 制造标准; GB/T 122387-89. 法兰标准; GB9113-2000、GB17241.6-1998. 结构长度标准; GB12221-89. 检验标准; GB/T 13927-92. 六、FBPX(D642X)-6/10/16气动软密封蝶阀主要外形连接尺寸 单位：mm DN; 主要外形连接尺寸; 法兰尺寸和螺栓孔尺寸. L; H; H1; A; B; 0.6MPa; 1.0MPa; 1.6MPa. D; D1; D2; n-d; D; D1; D2; n-d; D; D1; D2; n-d. 50; 108; 82.5; 338; 180; 65; 140; 110; 88; 4-14; 185; 125; 99; 4-18; 165; 125; 99; 4-18. 65; 112; 92.5; 358; 180; 65; 160; 130; 108; 4-14; 185; 145; 118; 4-18; 185; 145; 118; 4-18. 80; 114; 100; 413; 245; 72; 190; 150; 124; 4-18; 200; 160; 132; 8-18; 200; 160; 132; 8-18. 100; 127; 110; 428; 240; 72; 210; 170; 144; 4-18; 220; 180; 156; 8-18; 220; 180; 156; 8-18. 125; 140; 125; 444; 240; 72; 240; 20; 174; 8-18; 250; 210; 184; 8-18; 250; 210; 184; 8-18. 150; 140; 142.5; 553; 350; 93; 265; 225; 199; 8-18; 285; 240; 211; 8-22; 285; 240; 211; 8-22. 200; 152; 170; 678; 350; 93; 320; 280; 254; 8-18; 340; 295; 266; 8-22; 340; 295; 266; 12-22. 250; 165; 192.5; 742; 550; 350; 375; 335; 309; 12-18; 395; 350; 319; 12-22; 405; 355; 319; 12-26. 300; 178; 222.5; 803; 600; 350; 440; 395; 363; 12-22; 445; 400; 370; 12-22; 460; 410; 370; 12-26. 350; 190; 252.5; 866; 600; 350; 490; 445; 413; 12-22; 505; 460; 429; 16-22; 520; 470; 429; 16-26. 400; 216; 282.5; 940; 600; 350; 540; 495; 463; 16-22; 565; 515; 480; 16-26; 580; 525; 480; 16-30. 450; 222; 307.5; 995; 750; 380; 595; 550; 518; 16-22; 615; 565; 530; 20-26; 640; 585; 548; 20-30. 500; 229; 335; 1058; 750; 380; 645; 600; 568; 20-22; 670; 620; 582; 20-26; 715; 650; 609; 20-33. 600; 267; 390; 1163; 750; 380; 755; 705; 667; 20-26; 780; 725; 682; 20-30; 840; 770; 720; 20-36. 700; 292; 447.5; 1283; 750; 380; 860; 810; 772; 24-26; 895; 840; 794; 24-30; 910; 840; 794; 24-36. 800; 318; 507.5; 1398; 750; 380; 975; 920; 878; 24-30; 1015; 950; 901; 24-33; 1025; 950; 901; 24-39. 900; 330; 557.5; 1498; 1250; 380; 1075; 1020; 978; 24-30; 1115; 1050; 1001; 28-33; 1125; 1050; 1001; 28-39. 1000; 410; 615; 1608; 1500; 580; 1175; 1120; 1078; 28-30; 1230; 1160; 1112; 28-36; 1255; 1170; 1112; 28-42. 1200; 470; 727.5; 1876; 1500; 580; 1405; 1340; 1295; 32-33; 1455; 1380; 1328; 32-39; 1485; 1390; 1328; 32-48.